PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E - ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

P R O J E K T    S T A V B Y

## E- Dokumentácia stavebných objektov

##### SO: HOSPODÁRSKY PAVILÓN

1.9- Bleskozvod

## Prílohy:      1.9.1- Technická správa

## 1.9.2 - Výkresy :                   Strecha- bleskozvod                              v.č.1

## 1.9.3 - Zoznam strojov a zariadenia

## Trenčín,  december  2010

PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E  -  ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

1.9-Bleskozvod.

Uvažovaná stavba sa nachádza v pásme so zvýšenou búrkovou činnosťou s 30-40 búrkovými dňami v roku. Jestv. bleskozvod na objekte sa zruší.

Ochrana pred atmosférickými výbojmi a bleskom je navrhnutá aktívnym bleskozvodom Trazor v zmysle STN 341391. Aktívny bleskozvod pozostáva z hlavice Trazor 5 AT- 1465 ,  základnej tyče z nerezu CMI 3003 + z 2 konzol na fixáciu okolo komína HCC 4000, pásovej ocele na fixáciu okolo komína  HFC 4002, zo zvodového vedenia FeZn  0  8mm pripojeného na tyčové zemniče v zemi.  Zvody budú ukončené na skúšobných svorkách SZ.  K zemniacim tyčiam je potrebné dať gel  AT10L. Vzdialenosť medzi jednolivými zemniacimi tyčami je daná dlžkou zemniča pre 2m je vzdialenosť dva metre. Gel sa naleje do jamy 20x20x40cm a rozmieša sa vodou. Na každú trojicu zemniacich tyčí dáme 2 balíky gelu.  Všetko závisí od pôdy. Je potrebné, aby boli chodníky asfaltové.

Trieda ochrany LPS je v pásme IV.  Polomer ochrany je  60m. Hlavica Trazor bude uchytená na objekte  na komíne.

- Vyhodnotenie rizika

Úvod : Na výpočet je použitý IEC Risk Assessment Calculator (SIRAC), softvérový nástroj založený na metóde uvedenej v STN EN 62305-2.

1.1 Výpočet rizika

| Vstupné údaje - parametre | Technické údaje stavby |
| --- | --- |
| Dĺžka, šírka a výška chránenej stavby (Lb, Wb, Hb) | 41x10x9,47 |
| Hustota zásahov blesku do zeme (zásahov/km2/rok) | 3 |
| Činiteľ polohy | s podobné výšky |
| Činiteľ prostredia | Zástavba |
| Typ inžinierskej siete (silnoprúdové a iné podzemné inžinierske siete) | káblové podzemné |
| Riziko požiaru alebo hmotnej škody v stavbe | bežné |
| Protipožiarna ochrana | žiadne opatrenia |
| Účinnosť tienenia stavby | zlá |
| Typ vnútornej inštalácie | netienená |
| Tienenie vonkajších inžinierskych sietí (typ vonkajšej kabeláže) | netienené |
| Zvláštne nebezpečenstvá | riziko paniky nízke |
| Strata života spôsobená požiarom | iné stavby |
| Strata života spôsobená prepätiami | nepodstatná |
| Strata dôležitých služieb pre verejnosť pôsobením požiaru | žiadne služby |
| Strata dôležitých služieb pre verejnosť pôsobením prepätí | žiadne služby |
| Strata kultúrneho dedičstva pôsobením požiaru | žiadna hodnota |
| Zvláštne riziká pre ekonomiku | žiadne |
| Ekonomická strata spôsobená požiarom - typ chránenej stavby | Škola |
| Ekonomická strata spôsobená prepätiami - typ chránenej stavby | iné stavby |
| Ekonomická strata krokovými/dotykovými napätiami | žiadna |
| Prijateľné riziko ekonomickej straty | 10-2 |
| Dĺžka inžinierskej siete - v SW stanovená pevne | 1 000 m |
| Susedné stavby sa v SW - neberú do úvahy |  |
| Účinnosť tienenia vnútorných zón stavby sa v SW - neberie do úvahy |  |
| Impulzné výdržné napätie vnútorného zariadenia pripojeného k inž. sieti | 1,5 kV |
| Pravdepodobnosť zásahu živých bytostí elektrickým prúdom – SW neuvažuje žiadne ochranné opatrenia. Účinné vyrovnanie potenciálu zeme zníži pravdepodobnosť PA na 10-2 |  |
| Typ pôdy alebo podlahy – v SW štandardne | 10-2 |
| Pri stratách typu L1, straty ľudského života, činiteľ strát Lt spôsobený krokovými a dotykovými napätiami vnútri a do vzdialenosti do 3m zvonka chránenej stavby | 0,01 |
| Výstupné údaje - parametre | Technické údaje |
| Systém ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-3 trieda LPS | trieda LPS min. IV |
| Ochrana inžinierskych sietí pred rázom (prepätím) podľa STN EN 62305-4 - ekvipotenciálne pospájanie, prepäťové ochrany SPD | min. na vstupe inž. sietí do budovy |

| Výstupné údaje - parametre | Technické údaje |
| --- | --- |
| Systém ochrany pred bleskom podľa STN EN 62305-3 trieda LPS | min. IV |
| Ochrana inžinierskych sietí pred rázom (prepätím) podľa STN EN 62305-4 - ekvipotenciálne pospájanie, prepäťové ochrany SPD | Minimálne na vstupe inž. sietí do objektu |
| Protipožiarne opatrenia | Aspoň manuálne |

## Prípustné riziko RT stanoví zodpovedný odborník s príslušnou kompetenciou. Typické hodnoty prípustného rizika RT tam, kde zásahy blesku zapríčinia stratu ľudského života alebo stratu spoločenských a kultúrnych hodnôt, sú v tabuľke:

| Typy straty | RT (rok –1) |
| --- | --- |
| Strata ľudského života alebo trvalé poškodenia | 10–5 |
| Strata služby pre verejnosť | 10–3 |
| Strata kultúrneho dedičstva | 10–3 |

Pre každé uvažované riziko sa musia vykonať tieto kroky:

–	určenie zložiek RX , ktoré tvoria riziko;

–	výpočet určených  zložiek rizika RX;- je závislé na zdroji a type škôd

–	výpočet celkového rizika R ;

–	určenie prípustného rizika RT;- je najvyššia hodnota rizika, ktoré je možné pripustiť na

chránený objekt.

–	porovnanie rizika R s prípustnou hodnotou RT.

Ak R  RT, ochrana pred bleskom nie je potrebná.  Ak R > RT ochranné opatrenia sa musia prijať na zníženie R  RT pri všetkých rizikách, ktorým je objekt vystavený.

Ochranné opatrenia slúžia na zníženie rizika podľa typu škody. Za účinné sa považujú iba ak vyhovujú požiadavkám príslušných noriem. Výber najvhodnejších ochranných opatrení sa musia urobiť podľa podielu každej zložky rizika v celkovom riziku R a podľa technických a ekonomických hľadísk rôznych ochranných opatrení.

Musia sa určiť rozhodujúce parametre na stanovenie účinných opatrení  na zníženie rizika R.

Pre každý typ straty existuje niekoľko ochranných opatrení, ktoré či už samostatne alebo v kombinácii spĺňajú podmienku R  RT. Prijaté riešenie sa musí vybrať s ohľadom na technické a ekonomické hľadiská. Vo všetkých prípadoch sa musia určiť kritické zložky rizika a znížiť ich, berúc zároveň do úvahy ekonomické hľadisko.

1.2 Závery z analýzy rizika:

Podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 532/2002 Z.z.  o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, kde o nutnosti zriadenia bleskozvodu sa píše v § 38 – Ochrana pred bleskom. Podľa analýzy rizika je pre uvažovaný objekt dostatočným ochranným opatrením inštalácia LPS (bleskozvodu) v triede iII, minimálne manuálne protipožiarne systémy, ďalej prepäťové ochrany SPD a ekvipotenciálne pospájanie na vstupe inžinierskych sietí do objektu.

# 2.     Výpočet dostatočnej bezpečnej vzdialenosti

Podľa čl. 6.3 normy STN EN 62305-3 je bezpečná vzdialenosť s  minimálna vzdialenosť, pri ktorej nevzniká nebezpečný výboj medzi zachytávačom alebo zvodom, ktorým tečie prúd blesku a okolitými uzemnenými vodivými časťami. Bezpečná vzdialenosť závisí od stupňa ochrany, počtu zvodov, materiálu medzi koncami slučky a vzdialenosti kovovej časti od bodu pripojenia na uzemňovač. Izolácia vzhľadom na nebezpečný výboj je zabezpečená, ak je vzdialenosť d medzi sústavou ochrany pred bleskom a uvažovanou vodivou časťou väčšia ako s.

Bezpečná vzdialenosť  s = l. ki.kc/km.  (m),    kde

ki         koeficient pre zvolenú triedu ochrany;         pre stupeň IV je ki = 0,04

kc     je koeficient pre počet zvodov                      pre jeden zvod  n = 1

km     koeficient pre materiál nachádzajúci sa medzi dvomi koncovými bodmi slučky  pre vzduch je km = 1

l       dĺžka v metroch pozdĺž zachytávacej sústavy alebo zvodu, od bodu, kde sa zisťuje dostatočná vzdialenosť k najbližšiemu bodu vyrovnania potenciálu. Pre prípadné uvažované kovové a elektrické zariadenia na streche  l = 16m,  potom s = 1 . 16 .0,04/ 1 = 0,64 m. Z toho vyplýva, že všetky kovové časti, kovové inštalácie a vnútorné systémy vo vzdialenosti väčšej ako 0,64 m od zachytávača alebo zvodu je možné pokladať za elektricky izolované.

Pospájanie na rovnaký potenciál sa má viesť najkratšou možnou trasou vodičom, bleskoistkou alebo iskriskom medzi zvodom alebo zberačom a konštrukčným prvkom budovy, ktorý sa má uviesť na rovnaký potenciál. Pripojenie konkrétneho zariadenia sa posúdi na základe výpočtu vyššie uvedeného.

Antény sa pripájajú na najbližší zvod prostredníctvom prierazky alebo iskriska.

Spoločný nosný stožiar pre antény aj pre aktívny bleskozvod je možné použiť za týchto podmienok:

- nosný stožiar je primerane dimenzovaný, nepotrebuje prídržné laná

- zberač aktívneho bleskozvodu je pripevnený na vrchol stožiara

- vrchol aktívneho zberača je aspoň 2m nad najbližšou anténou

- zvod je pripevnený svorkou pripevnenou priamo na tyč

- koaxiálny kábel antény sa vedie vnútrom anténneho stožiara

3.   Technické riešenie:

Návrh  bleskozvodu na objekte s aktívnym zberačom  je urobený podľa stavebných výkresov a na základe vyhodnotenia rizika úderu blesku.  Použitím aktívneho bleskozvodu na danom objekte dôjde k radikálnemu zníženiu počtu zvodov a zlepšeniu vzhľadu objektu.

Aktívne bleskozvody sú navrhnuté podľa STN 34 1391, STN EN 62305-3.

Bleskozvodné zariadenie musí byť pred odovzdaním do prevádzky podrobené revízii a o výsledku musí byť vydaná revízna správa v zmysle STN 33 15 00.

Zemný prechodový odpor  uzemňovacej sústavy má byť menší alebo rovný  10 ohmov.

Všetky el.inštalačné práce je potrebné vykonať v zmysle platných predpisov a doporučených STN.

4.   Montáž, odborná prehliadka a skúška, prevádzka aktívneho bleskozvodu.

Montáž aktívneho  bleskozvodu môže vykonať oprávnený subjekt resp. montážna organizácia s odbornou spôsobilosťou  na vykonanie  montáže s oprávnením podľa  § 4 vyhlášky MPSVaR SR č.718/2002 Z.z.

Odborná  prehliadka a odborná skúška aktívneho bleskozvodu („východisková revízia“) bude vykonaná   pred uvedením objektov do prevádzky podľa  STN 33 2000-6-61, STN 33 1500, STN 34 1391 a technických podmienok zariadenia.  Rozsah  OP a OS je stanovený v čl.7.1  STN 34 1391.  Podkladom pre vyhotovenie východiskovej správy je projektová dokumentácia, protokol o odovzdaní zariadenia, protokol  o funkčnom odskúšaní aktívneho zberača testovacím prístrojom, výsledky merania odporu uzemnenia uzemňovača a prechodových odporov, vizuálna kontrola podľa projektovej dokumentácie. Odbornú prehliadku a odbornú skúšku („revíziu“) môže urobiť elektrotechnik špecialista s kvalifikáciou podľa § 24 ods. 2 vyhl. MPSVaR SR č.718/2002 Z.z.

Prevádzka aktívneho bleskozvodu.

Bleskozvodové zariadenie nevyžaduje v prevádzke žiadnu údržbu. Ostatné časti bleskozvodovej sústavy  je potrebné udržovať podľa  (STN EN 62305-4). Pred a po skončení búrkového obdobia, alebo po silnej búrke je vhodné vizuálne skontrolovať súvislosť zvodov a upevnenia. Záruka daná výrobcom aktívneho zberača je podmienená vykonávaním odbornej prehliadky a odbornej skúšky v predpísaných lehotách.

Vnútorná ochrana  pred bleskom je navrhnutá zvodičmi prepätia  a zvodičom bleskového prúdu. Prepätia, ktoré sa objavujú pri búrkach sú spôsobené blízkym alebo vzdialeným úderom blesku. Zvodiče prepätia  triedy B+C sa osadia v hlavnom rozvádzači , zvodič triedy C sa osadí v svetelnom rozvádzači a zvodič triedy D sa osadí v mieste chráneného prístroja. Tiež bude chránený proti prepätiu zvodičom prepätia pre systém LSA  prívodný slaboprúdový kábel, ako aj koaxiálny kábel pre STA.

Všetky el.inštalačné práce je potrebné vykonať v zmysle platných predpisov a doporučených STN.

Trenčín,  december   2010

Vypracoval: Ing. Ďurmek Jaroslav

PROJEKTOVÉ, OBCHODNÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY

ZLATOVSKÁ 29,    911 05 TRENČÍN

Tel. a Fax :   032/ 6520 486

Z  D  R  U  Ž  E  N  I  E  -  ASE

## Názov stavby	             :  Hospodársky pavilón ZŠ ul. Komenského, Stará Turá

## Krajský úrad 	 :  Trenčín

Mestský  úrad            :  Mesto Stará Turá

Investor                      :  Mesto Stará Turá , ul. SNP ½, 91601 Stará Turá

## Číslo osvedčenia  567/4/2007 –EZ -P –E1.0-A,B

1.9- Bleskozvod

Por. č.                                      Názov                                                     m.j               počet

1                          Bleskozvodná hlavicaTrazor 5                                   ks                    1

2                          Konzola na fixáciu okolo komína  HCC 4000           ks                    2

3  		     Základná tyč CMI 3003 z nerezu , 3m                       ks                    1

4  		     Pásová ocel HCC 4002                                              ks                    1

5                           Podpera vedenia PV01                                               ks                  13

6                           Podpera vedenia PV21                                               ks                  10

7                           Skúšobná  svorka  SZ                                                 ks                    2

8                           Vodič FeZn o 10mm                                                   m                   6

9                           Vodič FeZn o 8mm                                                     m                  40

10                         Svorka odkvapová SO                                                ks                    2

11                         Štítok z PVC                                                               ks                    2

12   	                 Ochranný uholník	 Ou	                                          ks                    2

13                         Držiak Ou                                                                    ks                   4

14                         Skúšobná  svorka  SR03                                              ks                 12

15                         Gel AT10L                                                                   ks                  4

16                         Zemniaca tyč o 28mm, 2m                                           ks                  6

17                         Skrinka počítadla zásahov  ATS 237                           ks                  1

Trenčín,  december   2010

Vypracoval: Ing. Ďurmek Jaroslav